采购需求

（一）采购项目简要说明：

1、项目名称：鸿山街道雨污水管道养护项目；

2、项目编号：JSZC-320214-CXLT-G2025-0013；

3、服务期限：一年；

4、采购内容：鸿山街道雨污水管道养护服务；

5、项目预算价与最高限价：288.726741万元；

6、付款方式：每季度支付已完成工程量的40%，审计结束付至审定价的90%，第二年付清余款。

（二）项目技术要求：

一、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《无锡市建设工程文明施工管理办法》《城镇排水管渠及泵站维护技术规范》（CJJ68-2016）和《新吴区公共雨污水管网（设施）养护作业参考标准》等其他法律法规以及江苏省和无锡市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方性法规与国家法规相抵触，按国家法规执行。

二、管道及其附属设施的检查与养护要求：

（一）雨污水管网日常巡查

1、巡查采取包干制（包括投入的车辆、PDA设备、人员等一切费用），巡查方案由乙方自行制定，日常巡查线路应固定，经采购人审核认可后执行，甲方采取定期或不定期的方式对乙方的巡查质量进行考核，对片区范围内主干道、支道、村道、小区内部雨污水管网和泵站进行巡查，每个月不少于一次，汛期要按要求增加巡视次数，确保沟管畅通，检查井井框盖完好吻合，井内的积淤符合要求，井圈和井盖开裂、丢失应在24小时之内补装完整，并做好安全保护警示措施，以防发生意外事故。

2、人员配置：乙方必须配备专职的管网巡查队伍，经培训及考核合格后统一着装、持证上岗，中标人必须配备专职的管网巡查队伍，巡查人员不得少于2人。

3、车辆配置：巡查宜采用电动车或机动车的方式。

4、巡查范围：标段内所有雨污水管网及其附属设施、沿河雨污水排放口、企业小区雨污水排放口。

5、雨污水管网及沿河雨污水口巡查内容与要求：

（1）日常巡查频次应每天安排人员巡查，确保每周两次巡查完所有的雨污水管网及沿河市政雨污水口。

（2）巡查人员不得采用汽车等快速交通工具进行巡查，应采用电动车，道路交通不畅处或沿河巡查时应采取步行，确保标段内所有雨污水管网、雨污水井及入河的市政雨污水口全部巡查到位。

（3）管网巡查应关注井盖丢失、路面塌陷、雨污水冒溢、雨污合流等，紧急情况应保证人员不离场、及时拍照取证并及时通报，同时立即设置围挡，防止安全事故的发生，重点关注管网周围5米内施工、破土等情况，有责任与义务及时告知雨污水管道的具体分布位置，提出有效地安全保护措施建议，阻止违规施工，避免管网损坏并应立刻上报处理，由以上问题导致管道及其附属设施损坏甚至引起安全事故的，责任由乙方全部承担，重点关注沿河雨污水口雨污水外流情况，发现问题及时调查取证，并立即上报。

（4）每次巡查必须详细、认真，发现问题及时取证并上报，井盖丢失、破损情况应及时更换处理，其余问题需经甲方认可后处理，如问题可能导致安全事故的发生，则应该立即采取相关措施减小或避免事故发生，做到“及时发现、及时上报或处理”。

（5）中标人的巡查记录每月装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

6、排水户雨污水排放口巡查

对片区内管辖的排水户的雨污水排放口开展巡查工作，每个排放口必须打开井盖，观察晴天是否有水流出，如有异常情况，需立即取证并上报，每次巡查排放口必须拍照并记录相关信息，每季度形成台账资料进行上报，排水户的数量由甲方根据需求确定，巡查频次为每4月一次。

7、市政雨污水井日常养护

市政雨污水井日常养护，主要工作内容为：乙方有计划的对标段内所有雨污水井按要求打开后，清掏漂浮物，测量井内淤泥深度，对存在淤积严重、水位有高程差的节点及时记录并上报，甲方采用定期或不定期的方式对乙方的养护质量进行考核。

相关要求：

（1）乙方实施标段内的所有雨污水井日常养护的频次为每4月一次。

（2）乙方检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

（3）清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

（4）井底淤泥或建筑垃圾需要潜水员清理的费用经甲方审核后按实结算。

注：下雨前、后或特殊条件下，应无条件响应甲方要求，及时对主要市政管网及低洼路段应急检查，并做好一定的防护措施（费用不另计）。

中标人的日常检查必须提前3个工作日上报计划经审核后实施，每季度将检查记录装订成册，于次月5日前上报至甲方指定人员处进行审核。

（二）管道疏通养护

根据日常巡查、雨污水井日常养护结合相关管理质量标准等方面需要做管网疏通养护的，应拟定疏通养护计划明细表以书面形式上报招标方，经招标方审批同意后实施。

在巡查的同时，针对巡查出的问题有针对性地进行重点养护，对重点地区增加养护频次。对片区内的主管网及园区管网4个月疏通养护一次，对其他支管网5个月疏通养护一次，对乡村管道4个月疏通养护一次，小区内部雨污水管网2个月疏通养护一次，对小区外围店面房门口管道每月疏通养护一次。泵站2个月养护一次。

中标人检查过程中必须拍照并按要求记录相关信息及对应井位号。

清掏井内漂浮物应采取打捞工具在井上清掏，不得私自下井清掏。

中标人的雨污水井日常养护应每月将养护记录装订成册（养护图片+养护管线），于次月上报至鸿山街道指定人员处进行审核。

对片区内雨污水管道进行疏通，疏通应采取高压射水机方式开展，疏通后管道积淤应符合相关标准，当管内淤塞严重，淤泥已粘结密实，带水疏通效果不佳时，应采取封堵断水后，开展清通工作，及时恢复管道功能。汛期前或者特殊情况下，根据招标方指令增加或者减少疏通维护频次。

养护类型主要有以下几方面：

1、封堵

根据实际管道情况和管道内水流强度，为避免因封堵时间过长后造成上游积水产生的水压对下游施工人员造成的威胁，封堵的距离根据实际状况进行封堵，封堵之前应对所要施工路段范围内的井盖,打开并放置围护栏或醒目的标记，用气体检测仪器对井内的气体进行检测，确保无有毒气体后方可进行下井封堵。

2、高压疏通

高压射水机通过高压产生的向后和向前水流，可以自由控制高压管在管道内运行，向后喷射的高压水流可以把管道内的沉积淤泥和垃圾冲刷到检查井中。

3、垃圾清掏

检查井中的垃圾指混凝土、沥青、砖块、砂石、污泥等所有杂物，清掏出的垃圾施工的，应及时通知甲方管理员现场查看并拍照取证、签字确认。

（三）管网排查

1、根据需求沿雨污水管线，逐条路排查该区域雨污水排放口是否损坏、是否雨污合流。

2、对问题点周边区域管线逐条路沿雨污水管线排查，遇河道及支流，采样皮划艇沿河排查，是否污染河道。

3、如遇特种废水排出的单位或排出企业内有暗管偷排现象的，立即上报并现场取证。

4、企业雨污水排放口在晴天有不明水源排出来的，进行拍照取样，加密重点监管。

（四）管网检测

为精确掌握雨污水管道的运行情况，及时发现雨污水管网可能存在功能及结构上的问题点，需根据现场实际情况采用声呐检测，内窥摄像系统（QV）检测，CCTV电视视频检测、推杆检测等手段。

（五）管道应急与抢修

在巡查养护以及检测过程中发现雨污水井、管道存在破损、渗漏、下沉等问题，且易引起环境污染或可能造成人身伤害的，根据现场情况及时上报招标方，经确认后，方可进行应急与维修。

应急抢修任务时，接到采购人电话，2小时内到达现场，进行抢修任务。

（六）零星维修

在巡查养护以及检测过程中发现零星维修问题，应及时上报采购人，经采购人确认后，第一时间进行维修。在收到采购人维修要求时，应及时赶往现场进行维修。

（七）其他工作

对鸿山街道片区范围内的雨污水提升泵进行维护，每周巡查一次，每2个月对泵站的泵坑进行清理一次，在汛期前对所有的泵站必须严格检查一次，确保运行正常并制作提升泵维护记录表，同时针对发现的问题及时进行上报进行维修。

1、泵站潜水员清淤，并将清出的淤泥安全处置。

2、排水户排污接管、对新建企业接管到现场监督检查、抽查水样等。

三、技术要求

1、雨污水管道及其附属设施的检查与养护要求：要求中标人应定期对雨污水管道及其附属设施进行检查、维护，确保雨污水管道始终保持良好的通水功能和结构状态。巡查内容主要包括雨污水冒溢、井盖缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管、雨污混接以及影响管道排水的工程施工情况。

2.养护单位应在事故发生或接到报障、保修、投诉后2小时内到达现场，组织调查、抢修。重大事故应在12小时内向（鸿山街道）报告。

3.养护方式可采用机械作业与人工作业相结合，具体应根据管径、管材、施工工艺等不同区别对待。

4.养护单位应严格按照下表规定对检查井、排放口、管道、倒虹管等进行检查，并建立相应的检查记录以备核查。

管道及附属设施的检查要求表

| 设施种类 | 检查方法 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 检查井 | 目测 | 违章占压、违章接管、井盖井座、梯蹬、井壁结垢、井底积泥、井身结构等 |
| 管道 | 目测 | 违章占压、地面塌陷、水位、水流、淤积情况等 |
|  | 管道反光镜或电视检测 | 变形、腐蚀、渗漏、接口、结垢、错接等 |
| 倒虹管（一般是满水管，无法检查必须定期清淤） | 目测 | 标志牌、两端水位差、闸门等 |
|  | 电视检测 | 淤积、腐蚀、接口渗漏、河床冲刷、管顶覆土等 |
| 三格式化粪池 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、渗漏、淤积情况等 |
| 隔油池和捞毛设施 | 目测 | 违章占压、变形、结垢、淤积情况等 |

5、检查井日常巡查检查的内容应符合下表规定

| 部位 | 外部巡查 |  | 内部检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 井的位置标识 | 盖、框高差 | 井位标高、井深的标识 | 管口孔洞 |
|  | 井盖埋没 | 盖框突出或凹陷 | 爬梯松动、锈蚀或缺损 | 流槽破损 |
|  | 井盖丢失 | 跳动和声响 | 井壁泥垢 | 井底积泥 |
|  | 井盖破损 | 周边路面破损 | 井壁裂缝 | 水流不畅 |
|  | 井框破损 | 井盖标识错误 | 井壁渗漏 | 浮渣 |
|  | 盖、框间隙 |  | 抹面脱落 |  |

6、井盖的选用应符合下表规定

| 井盖种类 | 标准名称 | 标准标号 |
| --- | --- | --- |
| 铸铁井盖 | CJ/T 511-2017《铸铁检查井盖》 | CJ/T 511-2017 |
| 混凝土井盖 | 《钢纤维混凝土检查井盖》 | JC 889-2001 |
| 塑料树脂类井盖 | 《再生树脂复合材料检查井盖》 | CJ/T 121-2000 |
| 塑料树脂类井箅 | 《再生树脂复合材料检查井箅》 | CJ/T 130-2001 |

7、在车辆经过时，井盖不应出现跳动和声响。井盖与井框间允许误差应符合下表规定。

井盖与井框间允许误差（mm）

| 设施种类 | 盖框间隙 | 井盖与井框高低差 | 井框与路面高低差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查井 | ＜8 | +5，-10 | +15，-15 |

8、发现井盖缺失或损坏后，须及时安放护栏和警示标志，并在6小时内修复。

9、检查井的清掏宜采用吸泥车、抓泥车等机械设备。

10、管道检查项目可分为功能状况和结构状况两类，主要检查项目包括下表内容。

管道状况主要检查项目

| 检查类别 | 功能状况 | 结构状况 |
| --- | --- | --- |
| 检查项目 | 管道积泥 | 裂缝 |
|  | 检查井积泥 | 变形 |
|  | 排放口积泥 | 错口 |
|  | 泥垢和油脂 | 脱节 |
|  | 树根 | 破损与孔洞 |
|  | 水位和水流 | 渗漏 |
|  | 残墙、坝根 | 异管穿入 |

11、管道养护应符合下列规定：

A、定期巡视、及时发现和修理管道裂缝、腐蚀、沉降、变形、错口、脱节、破损、孔洞、异管穿入、渗漏、冒溢等情况。

B、压力管养护应采用满负荷开泵的方式进行水力冲洗。

C、定期开盖检查压力井盖板，发现盖板锈蚀、密封垫老化、井体裂缝、管内积泥等情况应及时维修和保养。

D、管道和检查井内不得留有石块等阻碍排水的杂物。管道和检查井的最大积泥深度符合下表规定。

管道和检查井的允许积泥深度

| 设施类别 |  | 允许积泥深度 |
| --- | --- | --- |
| 管道 |  | 管径的1/5 |
| 检查井 | 有沉泥槽 | 管底以下50mm |
|  | 无沉泥槽 | 主管径的1/5 |

12、倒虹管的养护应符合下列规定：

A、倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法，冲洗流速不宜小于1.2M/S。在建有双排倒虹管的地方，可采用关闭其中一条、集中水量冲洗另一条的方法。

B、过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5M。在河床受冲刷的地方，应每年检查1次倒虹管的覆土状况。

C、在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆，保持结构完好和字迹清晰。

D、对过河倒虹管进行检修前，当需要抽空管道时，必须先进行抗浮验算。

四、污泥运输与处置

1、污泥盛器和车辆在街道上停放应设置安全标志，夜间应悬挂警示灯。疏通作业完毕后，应及时撤离现场。

2、污泥运输应符合下列规定：

A、通沟污泥可采用罐车、自卸卡车或污泥拖斗运输，也可采用水陆联运。

B、在运输过程中，应做到污泥不落地、沿途无洒落。

C、污泥运输车辆应加盖，并定期清洗保持整洁。

D、污泥在长运输距离前宜进行脱水处理，脱水过程可在中转站进行或送雨污水处理厂处理。

3、污泥处置应符合下列规定：

A、污泥在送处置场前，宜进行脱水处理。

B、污泥处置不得对环境造成污染。

五、安全文明作业

1、养护作业人员上岗前须接受必要的安全作业技术培训，掌握人工急救、防护用具、照明、通讯设备的使用方法及相关安全知识、经考核合格后持证上岗。

2、检查井井盖开启后，须立即采取相应安全措施，如加盖安全网盖或设置安全护栏，白天加挂三角红旗，夜间加挂安全红灯或设置反光锥。

3、作业现场、检查井及管道内严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；作业人员下井后，井上应有2人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业），还需在井内增加监护人员做中间联络；监护人员不得擅离职守。

4、在征得交管部门同意中断交通后，应在道路两端设置断绝交通的警示标志；在繁华地区作业时，应指派专人指挥交通、维护现场秩序。

5、下井作业应经过严格的审批手续，管道维护和检查严格执行现行相关行业标准。

6、防毒面具应定期校验，下井作业前须再次校验，合格后方可使用。

7、养护人员应统一着装，作业时应按要求设置警示标志和安全护栏，无抛洒滴漏，工完场清，文明作业。

8、疏通作业完毕后，污泥盛器和运输车辆应及时撤离现场；确需在街道上暂时停放的，须经主管部门同意，停放时间不宜超过一昼夜；污泥盛器和运输车辆在街道上停放过夜时，应悬挂安全红灯或设置反光锥。

9、巡查、养护、抢修车辆车况应经常保持良好状态，车容整洁，标志明显。

10、养护单位应建立健全雨污水管道及其附属设施档案资料管理制度，配备专职档案资料管理人员。各项管网、设施维护台账健全，记录详细，装订规范。运营档案、资料实行计算机自动化管理。

六、项目清单

| 雨水管道养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一 | 鸿月路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3860 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1548 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 42 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 72 |  |
| 二 | 鸿达路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3704 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2882 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 50 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 92 |  |
| 三 | 锡协路（中通路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5164 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1186 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 108 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 159 |  |
| 四 | 纬八路（鸿运路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径60mm0以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1970 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1290 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 37 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 75 |  |
| 五 | 欣鸿路（中通路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6644 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6186 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 234 |  |
| 六 | 锦鸿路（溇金路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6530 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2126 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 130 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 181 |  |
| 七 | 锡宅路（后港路-312国道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 15068 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4062 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 190 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 246 |  |
| 八 | 兴宅路（德育路-后宅环卫所） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2408 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1516 |  |
| 3 | 清掏1000*1000雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 58 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 87 |  |
| 九 | 鸿运路（锡梅路-锡宅路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12676 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2616 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 192 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 247 |  |
| 十 | 鸿祥路（振发路-新农路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3676 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2230 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 131 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 2 |  |
| 十一 | 鸿山路（兴宅路-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12230 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11988 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 180 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 368 |  |
| 十二 | 鸿昌路（锦鸿路-纬八路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3792 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2802 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 56 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 100 |  |
| 十三 | 鸿安路（锦鸿路-欣鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1116 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 998 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 19 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 68 |  |
| 十四 | 德育路（兴宅路-鸿月路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 12044 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5064 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 168 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 252 |  |
| 十五 | 鸿南路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1100 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 778 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 十六 | 振兴路（鸿泰苑一区南大门-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 700 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 140 |  |
| 3 | 清掏500*500雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 10 |  |
| 十七 | 鸿泰路（泰伯实验幼儿园-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径800mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4876 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2280 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 68 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 114 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 1 |  |
| 十八 | 鸿声路（张塘河-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3052 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3020 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 81 |  |
| 十九 | 吉鸿路（振兴路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径400mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 654 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 770 |  |
| 3 | 清掏600*600雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |
| 二十 | 经三路（鸿山路-占桥路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1332 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 258 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 11、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 21 |  |
| 二十一 | 鸿福路（展鸿路-振发路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2844 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1816 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 86 |  |
| 二十二 | 振鸿路（德育路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 608 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 200 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 5 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 10 |  |
| 二十三 | 振鸿路（环鸿东路-梁鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 840 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 60 |  |
| 二十四 | 董家路（鸿运路-德育路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3004 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 二十五 | 鸿山路（兴宅路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 488 |  |
| 二十六 | 锡协路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3832 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1488 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 62 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 124 |  |
| 二十七 | 鸿奥路（锦鸿路-隐鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 424 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 400 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 5 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 20 |  |
| 二十八 | 建鸿路（环鸿北路-东塘街浜） |  |  |  |
| 1 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1084 |  |
| 二十九 | （建鸿支路）原南叶路（振发路-建鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 990 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1040 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 13 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 三十 | 锦鸿路（飞凤路以东-断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 840 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 408 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 三十一 | 鸿昌路（振发路-鸿山路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3828 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1920 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 96 |  |
| 三十二 | 鸿运路（锡梅路-泰伯大道） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4400 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1920 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 48 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 96 |  |
| 三十三 | 鸿运路（后宅中路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11200 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 140 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 560 |  |
| 三十四 | 鸿新路（兴宅路-鸿运南路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2968 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 440 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 22 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |
| 三十五 | 鸿月路（鸿运路-厂区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1180 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1380 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 46 |  |
| 三十六 | 鸿达路（鸿运路-马桥港） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1828 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 720 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 30 |  |
| 5 | 截流泵站养护 1、定期清理截流井内的淤泥、垃圾等杂物，保持截流井内清洁 2、定期检查截流井的结构、密封性能、进出水口、阀门等设施的完好性和运行情况，及时发现并处理问题 3、对截流井内的设施进行检修、更换损坏部件、修补漏水等问题 4、更换老化、损坏的截流井及其设施，保证截流井的正常使用寿命 | 座 | 1 |  |
| 三十七 | 鸿江路（里河路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1084 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 三十八 | 鸿里路（长江路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1132 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 560 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 14 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 28 |  |
| 三十九 | 旺鸿支路（展鸿路-旺鸿路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 804 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1088 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 四十 | 金马支路（鸿祥路-大业公寓园区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2082 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 180 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 22 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 四十一 | 欣鸿路（鸿山路-飞凤路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3652 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2080 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 104 |  |
| 四十二 | 经十三路（振发路-鸿昌路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 8000 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4000 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 100 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 200 |  |
| 四十三 | 经十三路（飞凤路辅路-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1328 |  |
| 2 | 混凝土方沟 1、疏通明沟 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 204 |  |
| 3 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 612 |  |
| 4 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 17 |  |
| 5 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 34 |  |
| 四十四 | 振发路（鸿山路-鸿新路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 578 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 6 |  |
| 四十五 | 无名路（后宅东路-后宅村委） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 312 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 四十六 | 无名路（振鸿路（钦家湾）-后宅中路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 324 |  |
| 2 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 8 |  |
| 四十七 | 鸿庆路（至贤路-三让路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 532 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 540 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 27 |  |
| 四十八 | 至贤路（锡东大道-盛洪路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 11600 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6768 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 141 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 423 |  |
| 四十九 | 中庆路（至贤路-至宾路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1952 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 728 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 26 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 52 |  |
| 五十 | 至礼路（锡东大道-以东断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 7600 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4284 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 63 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 126 |  |
| 五十一 | 至宾路（锡东大道-以东断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 7200 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4360 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 109 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 218 |  |
| 五十二 | 张塘巷路（泰伯大道-鸿泰苑二区） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 458 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 360 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 9 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 18 |  |
| 五十三 | 鸿山北路（泰伯大道-童家湾路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3744 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2820 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 47 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 141 |  |
| 五十四 | 振兴路（泰伯大道-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2412 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 312 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 40 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 26 |  |
| 五十五 | 童家湾路（鸿山北路-飞凤路高架） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2424 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1520 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 38 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 76 |  |
| 五十六 | 鸿声南路（鸿山路-锡张高速） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4800 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3600 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 60 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 180 |  |
| 五十七 | 振兴二路（鸿声南路-纬五路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 640 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 726 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 33 |  |
| 五十八 | 新生路（振兴路-鸿声南街） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 762 |  |
| 2 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 20 |  |
| 五十九 | 梁鸿路（南泉路-环鸿北路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 758 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 660 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 11 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 33 |  |
| 六十 | 南泉路（大木桥河-以南断头路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1276 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 368 |  |
| 3 | 清掏∅700雨水检查井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 4 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 23 |  |
| 六十一 | 南泉路（飞凤路-南泉路） |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 800 |  |
| 2 | 清掏雨水收集井 1、清掏方式自行考虑 2、每年一次 3、含清掏废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | 座 | 44 |  |

| 污水管道养护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一 | 鸿声一期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 3282 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 1798 |  |
| 二 | 鸿声二期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 546 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2150 |  |
| 三 | 65期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径600mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 898 |  |
| 2 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 2378 |  |
| 四 | 68期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 4920 |  |
| 五 | 69期 |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 5216 |  |
| 六 | 后宅家园A |  |  |  |
| 1 | 管道疏通 1、疏通管道（管径300mm以内） 2、疏通方式自行考虑 3、每半年一次 4、含疏通废弃物装车外运，运距及堆场自行考虑 | m | 6300 |  |

说明：

1、本项目清单单价为全费用综合单价，包括完成本次服务项目所需的人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通信器材、办公设备、巡检器材、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。现场施工所有措施费用包括但不限于：环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工、二次搬运、围护围挡、临时通行、施工标识标牌、警示警告等非工程实体的费用已综合计取，结算时不调整。

2、施工期间发生工程量清单中未包含项目单价时，单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《2013江苏省市政设施养护维修定额》及其相关的费用定额进行测定。

3、工程量按实计量，签证确认。

七、其他：

1、投标单位须在无锡市（不含江阴、宜兴）范围内设有固定的项目组办公场所，办公场所具有办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域合计面积≥100平方米。且承诺办公场所为本项目专用，不得用于其他项目。相关证明材料须在进场核验时向采购人提交。相关证明材料要求如下：如为自有的，提供房产证扫描件：如为租赁的，提供租赁合同（租赁结束日期不得早于本项目服务结束日期）及出租方房产证扫描件。在合同履行过程中，如发现项目组办公场所用于其他项目的，或在检查过程中有项目组办公场所不到位现象的，或未经采购人同意更换项目组办公场所的，将被视为违约，采购人有权按 10000元/次的标准对中标单位收取违约金。若出现三次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。以上内容提供承诺书（格式自拟），否则做无效标处理。

2、付款方式：每季度支付已完成工程量的40%，审计结束付至审定价的90%，第二年付清余款。

3、本项目无需缴纳履约保证金。